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TECHNICKÝ LIST plastové predizolované potrubie NGR AustroPEX PN6
Trasa teplovodu je navrhnutá z plastového predizolovaného systému AustroPEX od NRG flex. 
NRG AustroPEX je vysokoflexibilný plastový predizolovaný systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa s EVOH kyslíkovou bariérou. Tepelná, elastická penová izolácia bez obsahu chlór-fluorovaných uhľovodíkov zo zosieťovaného PE-X s uzavretou štruktúrou mikrobuniek zaručuje minimálnu absorpčnú kapacitu vody <1% podľa DIN 53428. Paralelne zvlnená plášťová rúrka z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) zaručuje potrubiu NRG AustroPEX TV v kombinácii s PE-X penovou izoláciou vysokú flexibilitu.
Typ potrubného rozvodu

NRG AustroPEX PN6
Rúrka pre médium

sieťovaný polyetylén PE-Xa SDR11, podľa DIN 16892/93 ČSN EN ISO 



15875 s kyslíkovou bariérou (EVOH) podľa DIN 4726
Skladba izolácie


polyetylénová penová izolácia
Plášťová izolácia


flexibilná, paralelne zvlnená HDPE plášťová rúrka
Spájanie potrubia

lisovaním, zvernými spojmi alebo elektrotvarovkami 

Dodávka potrubia

štandardne 100 m náviny

Lambda izolácie pri 50 °C

0,040 W/m.K podľa EN 15632

Maximálna teplota média

+95 °C pri 0,6 MPa
Max prevádzková teplota pri            +80 °C pri 0,6 MPa alebo +95 °C (kĺzavo)

max. prevádz. tlaku
Prevádzková teplota média
0 až +95°C
Maximálny tlak


0,6 MPa
Iné vlastnosti
samokompenzačné vlastnosti (fixácia na koncoch trasy)

Dlhodobé zaťaženie PE-Xa potrubia (FW Heizung Rohrserie 5 SDR11)

	Teplota, °C
	Bezpečnostný koeficient
	NRG AustroPEX PE-Xa SDR11 (6bar)

	
	
	Životnosť (roky)

	
	
	1
	5
	10
	25
	50

	
	
	Prevádzkový tlak, bar

	10
	TD
	1,50
	14,9
	14,6
	14,5
	14,4
	14,2

	20
	
	1,50
	13,2
	12,9
	12,8
	12,7
	12,6

	30
	
	1,50
	11,7
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2

	40
	
	1,50
	10,4
	10,2
	10,1
	10,0
	9,9

	50
	
	1,50
	9,3
	9,1
	9,0
	8,9
	8,8

	60
	
	1,50
	8,3
	8,1
	8,0
	7,9
	7,9

	70
	
	1,50
	7,4
	7,3
	7,2
	7,1
	7,0

	80
	
	1,50
	6,6
	6,5
	6,4
	6,4
	-

	90
	Tmax.
	1,30
	7,0
	6,8
	6,7
	-
	-

	95
	Tmal.
	1,00
	7,2
	7,0
	7,0
	-
	-


Rúrka pre médium PE-Xa je vyrobená a kontrolovaná podľa EN 16892 a EN 16893. Pri trvalom zaťažení 24hod – 365 dní v roku (8 760 hod / rok) spĺňa podľa požiadavky EN 15632 pri 80 °C (95°C kĺzavo) požadovanú životnosť 30 celoročných cyklov.

Tepelné straty potrubia sú definované pri nasledovných podmienkach:
	tV [°C] teplota prívodu
	80 °C

	tR [°C] teplota spiatočky
	60 °C

	tE [°C] teplota zeminy
	10 °C

	tB [°C] stredná prevádzková teplota
	tB  = (tV  + tR)/2

	lE koeficient tepelnej vodivosti zeminy
	1,0 W/m.K

	h [mm] výška krytia potrubia zeminou
	800 mm

	d [mm]
	vonkajší priemer potrubia pre médium

	D [mm]
	vonkajší priemer potrubia ochranného plášťa

	U [W/mK]
	koeficient prestupu tepla [W/m2K] vztiahnutý na 1m potrubia

	Q [W/m]
	tepelná strata  (Jedná sa o celkovú stratu 1m potrubia) Q = U (tB – tE) [W/m]

	lU [m]
	dĺžka jednotlivého úseku


	Celková tepelná strata teplovodu [W]
	Vypočítaná ako Q x Iu [W]


	Rúrka pre médium
	vonkajší plášť
	polomer ohybu
	strata U
	strata 1 m potrubia 

	PE-Xa d [mm]
	hrúbka steny s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	2 x d20
	1,90
	125
	0,45
	0,2186
	13,12

	2 x d25
	2,30
	125
	0,50
	0,2624
	15,74

	2 x d32
	2,90
	125
	0,60
	0,3390
	20,34

	2 x d40
	3,70
	160
	0,70
	0,3040
	18,24

	2 x d50
	4,60
	200
	1,00
	0,3191
	19,15

	2 x d63
	5,80
	200
	1,20
	0,4252
	25,51

	
	
	
	
	
	

	Rúrka pre médium
	vonkajší plášť
	polomer ohybu
	strata U
	strata 1 m potrubia 

	PE-Xa d [mm]
	hrúbka steny s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	d25
	2,30
	90
	0,25
	0,1898
	11,39

	d32
	2,90
	90
	0,25
	0,2355
	14,13

	d40
	3,70
	125
	0,35
	0,2160
	12,96

	d50
	4,60
	125
	0,50
	0,2742
	16,45

	d63
	5,80
	160
	0,60
	0,2693
	16,16

	d75
	6,80
	160
	0,75
	0,3313
	19,88

	d90
	8,20
	160
	1,00
	0,4360
	26,16

	d110
	10,00
	200
	1,20
	0,4161
	24,97

	d125
	11,40
	200
	1,40
	0,5334
	32,00









