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TECHNICKÝ LIST plastové predizolované potrubie NGR AustroPUR PN6
Trasa teplovodu je navrhnutá z plastového predizolovaného systému AustroPUR   od NRG flex. 
NRG AustroPUR  je vysokoflexibilný plastový predizolovaný systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa s EVOH kyslíkovou bariérou, ktorá je izolovaná v polyuretánovej pene. Dodatočná vrstva polyetylénovej PE-X-penovej izolácie s uzavretou bunkovou štruktúrou zabezpečuje spolu so zvlneným HDPE plášťom vysokú flexibilitu.

Typ potrubného rozvodu

NRG AustroPUR PN6
Rúrka pre médium

sieťovaný polyetylén PE-Xa SDR11, podľa DIN 16892/93 ČSN EN ISO 



15875 s  kyslíkovou bariérou (EVOH) podľa DIN 4726
Skladba izolácie


polyuretánová izolácia s vrstvou PE-X izolácie

Plášťová izolácia


flexibilná, paralelne zvlnená HDPE plášťová rúrka
Spájanie potrubia

lisovaním, zvernými spojmi alebo elektrotvarovkami 

Dodávka potrubia

štandardne 100 m náviny

Lambda izolácie pri 50 °C

0,0219 W/m.K podľa EN 15632

Maximálna teplota média

+95 °C pri 0,6 MPa
Max prevádzková teplota pri            +80 °C pri 0,6 MPa alebo +95 °C (kĺzavo)

max. prevádz. tlaku
Prevádzková teplota média
0 až +95°C
Maximálny tlak


0,6 MPa
Iné vlastnosti
samokompenzačné vlastnosti (fixácia na koncoch trasy), pozdĺžna uzávera proti vode

Dlhodobé zaťaženie PE-Xa potrubia (FW Heizung Rohrserie 5 SDR11)

	Teplota, °C
	Bezpečnostný koeficient
	NRG AustroPUR PE-Xa SDR11 (6bar)

	
	
	Životnosť (roky)

	
	
	1
	5
	10
	25
	50

	
	
	Prevádzkový tlak, bar

	10
	TD
	1,50
	14,9
	14,6
	14,5
	14,4
	14,2

	20
	
	1,50
	13,2
	12,9
	12,8
	12,7
	12,6

	30
	
	1,50
	11,7
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2

	40
	
	1,50
	10,4
	10,2
	10,1
	10,0
	9,9

	50
	
	1,50
	9,3
	9,1
	9,0
	8,9
	8,8

	60
	
	1,50
	8,3
	8,1
	8,0
	7,9
	7,9

	70
	
	1,50
	7,4
	7,3
	7,2
	7,1
	7,0

	80
	
	1,50
	6,6
	6,5
	6,4
	6,4
	-

	90
	Tmax.
	1,30
	7,0
	6,8
	6,7
	-
	-

	95
	Tmal.
	1,00
	7,2
	7,0
	7,0
	-
	-


Rúrka pre médium PE-Xa je vyrobená a kontrolovaná podľa EN 16892 a EN 16893. Pri trvalom zaťažení 24hod – 365 dní v roku (8 760 hod / rok) spĺňa podľa požiadavky EN 15632 pri 80 °C (95°C kĺzavo) požadovanú životnosť 30 celoročných cyklov.

Tepelné straty potrubia sú definované pri nasledovných podmienkach:
	tV [°C] teplota prívodu
	80 °C

	tR [°C] teplota spiatočky
	60 °C

	tE [°C] teplota zeminy
	10 °C

	tB [°C] stredná prevádzková teplota
	tB  = (tV  + tR)/2

	lE koeficient tepelnej vodivosti zeminy
	1,0 W/m.K

	h [mm] výška krytia potrubia zeminou
	800 mm

	d [mm]
	vonkajší priemer potrubia pre médium

	D [mm]
	vonkajší priemer potrubia ochranného plášťa

	U [W/mK]
	koeficient prestupu tepla [W/m2K] vztiahnutý na 1m potrubia

	Q [W/m]
	tepelná strata  (Jedná sa o celkovú stratu 1m potrubia) Q = U (tB – tE) [W/m]

	lU [m]
	dĺžka jednotlivého úseku


	Celková tepelná strata teplovodu [W]
	Vypočítaná ako Q x Iu [W]


	Rúrka pre médium
	vonkajší plášť
	polomer ohybu
	strata U
	strata 1 m potrubia 

	PE-Xa d [mm]
	hrúbka steny s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	2 x d20
	1,90
	125
	0,50
	0,1286
	7,72

	2 x d25
	2,30
	125
	0,50
	0,1577
	9,46

	
	2,30
	145
	0,60
	0,1320
	7,92

	2 x d32
	2,90
	145
	0,60
	0,1681
	10,09

	
	2,90
	175
	0,80
	0,1372
	8,23

	2 x d40
	3,70
	175
	0,80
	0,1726
	10,36

	
	3,70
	200
	1,00
	0,1444
	8,66

	2 x d50
	4,60
	200
	1,10
	0,1851
	11,11

	
	4,60
	240
	1,20
	0,1477
	8,68

	2 x d63
	5,80
	200
	1,20
	0,2517
	15,10

	
	5,80
	240
	1,30
	0,1873
	11,24

	2 x d75
	6,80
	240
	1,40
	0,2527
	15,16

	
	
	
	
	
	

	Rúrka pre médium
	vonkajší plášť
	polomer ohybu
	strata U
	strata 1 m potrubia 

	PE-Xa d [mm]
	hrúbka steny s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	d25
	2,30
	125
	0,40
	0,0899
	5,39

	d32
	2,90
	125
	0,50
	0,1072
	6,43

	d40
	3,70
	145
	0,50
	0,1120
	6,72

	d50
	4,60
	145
	0,60
	0,1368
	8,21

	d63
	5,80
	175
	0,70
	0,1436
	8,62

	
	5,80
	200
	0,80
	0,1236
	7,42

	d75
	6,80
	175
	0,80
	0,1756
	10,54

	
	6,80
	200
	0,90
	0,1466
	8,80

	d90
	8,20
	200
	1,00
	0,1820
	10,92

	
	8,20
	240
	1,10
	0,1457
	8,74

	d110
	10,00
	200
	1,10
	0,2477
	14,86

	
	10,00
	240
	1,20
	0,1853
	11,12

	d125
	11,40
	240
	1,30
	0,2237
	13,42

	d160
	11,40
	250*
	     -
	0,2816
	16,90

	*12 m tyče
	
	
	
	
	

	PLUS izolácia
	
	
	
	
	


1  	metre potrubia z VV, tj. pri 2xd25 sa bude počítať 100 m, pri 1xd75 sa bude počítať 200 m na 100 m trasy









