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TECHNICKÝ LIST plastové predizolované potrubie NRG FibreFlex PN10
Trasa teplovodu je navrhnutá z plastového predizolovaného systému od NRG flex. NRG FibreFlex je flexibilný plastový predizolovaný systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa, 
so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH žltou kyslíkovou bariérou, ktorá je izolovaná v polyuretánovej pene. Adhézna vrstva spolu so sieťkou z aramidového vlákna zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej rúrky, ktorá je takto schopná kĺzavo zniesť teplotu média až 95 °C pri tlaku 1,0 MPa. Plášť je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD- PE.
Typ potrubného rozvodu

NRG FibreFlex PN10
Rúrka pre médium

sieťovaný polyetylén PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna




s žltou protikyslíkovou bariérou (EVOH) podľa ZG 200-2
Skladba izolácie


polyuretánová izolácia s cyklopentánom
Plášťová izolácia


paralelne zvlnená LLD-PE plašťová rúrka 
Spájanie potrubia

pomocou lisovacích tvaroviek
Dodávka potrubia

štandardné náviny, prírezy
Lambda izolácie pri 50°C

0,0202 W/m.K podľa EN 15632

Maximálna teplota média

+95 °C pri 1,0 MPa, certifikované Class A podľa OFI ZG200-2 
Prevádzková teplota média
-20°C až +95 °C 
Max prevádzková teplota pri            +80 °C pri 1,0 MPa alebo +95 °C (kĺzavo)

max. prevádz. tlaku

Maximálny tlak


1,0 MPa
Iné vlastnosti
samokompenzačné a samoodvzdušňovacie vlastnosti

Príslušné normy:                                 -  Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-2 Class A
                                                                 - Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

Certifikáty:                                               - ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997)

                                                                    - ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998) 

                                                                    - ZG 200-2 (ofi, no of cert.:0458)

Dlhodobé zaťaženie NRG FibreFlex PN10 potrubia bez zmeny zaťaženia: 
	Teplota, °C
	Bezpečnostný koeficient
	NRG FiberFlex (10bar)

	
	
	Životnosť (roky)

	
	
	1
	5
	10
	25
	50

	
	
	Prevádzkový tlak, bar

	10
	TD
	1,50
	23,6
	23,2
	23,0
	22,8
	22,6

	20
	
	1,50
	20,9
	20,5
	20,4
	20,1
	20,0

	30
	
	1,50
	18,5
	18,2
	18,1
	17,9
	17,7

	40
	
	1,50
	16,5
	16,2
	16,1
	15,9
	15,7

	50
	
	1,50
	14,7
	14,4
	14,3
	14,1
	14,0

	60
	
	1,50
	13,1
	12,9
	12,8
	12,6
	12,5

	70
	
	1,50
	11,8
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2

	80
	
	1,50
	10,5
	10,3
	10,2
	10,1
	-

	90
	Tmax.
	1,30
	11,2
	10,9
	10,8
	-
	-

	95
	Tmal.
	1,00
	11,4
	11,1
	11,0
	-
	-


Podľa OFI ZG200-2 Class A (PN10) technickej špecifikácie má byť servisný koeficient pre návrh potrubia 

C = 1,5; C = 1,3 pre maximálnu teplotu a C = 1 pre poruchu.

Iné teplotné / časové profily môžu byť použité v súlade s ISO13760 (Minerovo pravidlo). 
Pre konkrétne zadanie a teplotný profil pripravíme prepočet predpokladanej životnosti.
Tepelné straty potrubia sú definované pri nasledovných podmienkach

	tV [°C] teplota prívodu
	80 °C

	tR [°C] teplota spiatočky
	60 °C

	tE [°C] teplota zeminy
	10 °C

	tB [°C] stredná prevádzková teplota
	tB  = (tV  + tR)/2

	lE koeficient tepelnej vodivosti zeminy
	1,0 W/m.K

	h [mm] výška krytia potrubia zeminou
	800 mm

	d [mm]
	vonkajší priemer potrubia pre médium

	D [mm]
	vonkajší priemer potrubia ochranného plášťa

	U [W/mK]
	koeficient prestupu tepla [W/m2K] vztiahnutý na 1m potrubia

	Q [W/m]
	tepelná strata  (Jedná sa o celkovú stratu 1m potrubia) Q = U (tB – tE) [W/m]

	lU [m]
	dĺžka jednotlivého úseku


	Celková tepelná strata teplovodu [W]
	Vypočítaná ako Q x Iu [W]


	rúka pre médium
	vonkajší plášť
	polomer ohybu
	strata U
	strata 1 m potrubia 

	d [mm]
	menovitý priemer da [mm]
	hrúbka steny s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	2x d25
	25,0
	2,2
	 91*
	0,9
	0,1760
	10,56

	
	25,0
	2,2
	111
	0,9
	0,1346
	8,08

	2x d32
	32,0
	2,5
	111
	0,9
	0,1871
	11,23

	
	32,0
	2,5
	126
	1,0
	0,1544
	9,26

	2x d40
	40,0
	2,8
	  126*
	1,0
	0,2132
	12,79

	
	40,0
	2,8
	142
	1,1
	0,1727
	10,36

	2x d50
	47,6
	3,6
	162
	1,2
	0,1802
	10,81

	
	47,6
	3,6
	182
	1,3
	0,1524
	9,14

	2x d63
	58,5
	4,0
	182
	1,3
	0,2044
	12,26

	
	58,5
	4,0
	202
	1,4
	0,1711
	10,27

	2x d75
	69,5
	4,6
	202
	1,4
	0,2274
	13,64

	
	69,5
	4,6
	  225*
	1,6
	0,1861
	11,17

	2x d90
	84,0
	6,0
	  225*
	1,6
	0,2689
	16,13


	d [mm]
	menovitý priemer 

da [mm]
	hrúbka steny 

s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	d25
	25,0
	2,2
	76*
	0,7
	0,1092
	6,55

	
	25,0
	2,2
	91
	0,9
	0,0939
	5,63

	d32
	32,0
	2,5
	76*
	0,7
	0,1388
	8,33

	
	32,0
	2,5
	91
	0,9
	0,1151
	6,91

	d40
	40,0
	2,8 
	 91*
	0,9
	0,1444
	8,66

	
	40,0
	2,8
	111
	0,9
	0,1172
	7,03

	d50
	47,6
	3,6
	111
	0,9
	0,1395
	8,37

	
	47,6
	3,6
	 126*
	1,0
	0,1222
	7,33

	d63
	58,5
	4,0
	126
	1,0
	0,1526
	9,16

	
	58,5
	4,0
	 142*
	1,1
	0,1331
	7,99

	d75
	69,5
	4,6
	142
	1,1
	0,1625
	9,75

	
	69,5
	4,6
	 162
	1,2
	0,1392
	8,35

	d90
	84,0
	6,0
	162
	1,2
	0,1755
	10,53

	
	84,0
	6,0
	182
	1,3
	0,1510
	9,06

	d110
	101,0
	6,5
	162
	1,2
	0,2359
	14,15

	
	101,0
	6,5
	 182*
	1,3
	0,1937
	11,62

	
	101,0
	6,5
	 202*
	1,3
	0,1722
	10,33

	d125
	116,0
	6,8
	182*
	1,3
	0,2460
	14,76

	
	116,0
	6,8
	202
	1,4
	0,2037
	12,22

	d140
	127,0
	7,1
	202
	1,6
	0,2385
	14,31

	
	127,0
	7,1
	 225*
	1,6
	0,1985
	11,91

	d160
	144,0
	7,5
	 225*
	1,6
	0,2472
	14,83


* na objednávku
1  	metre potrubia z VV, tj. pri 2xd25 sa bude počítať 100 m, pri 1xd75 sa bude počítať 200 m na 100 m trasy








