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TECHNICKÝ LIST plastové predizolované potrubie NRG HeatFlex PN6
Trasa teplovodu je navrhnutá z plastového predizolovaného systému od NRG flex. NRG HeatFlex je flexibilný plastový predizolovaný systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa a EVOH  kyslíkovou bariérou, ktorá je izolovaná v polyuretánovej pene. Plášť je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD- PE.
Typ potrubného rozvodu

NRG HeatFlex PN6
Rúrka pre médium

sieťovaný polyetylén PE-Xa SDR11, ČSN EN ISO 



                                 15875 s  kyslíkovou bariérou (EVOH) podľa DIN 4726
Skladba izolácie


polyuretánová izolácia 

Plášťová izolácia


paralelne zvlnená LLD-PE plášťová rúrka
Spájanie potrubia

pomocou lisovacích montážnych spojok a elektrotvaroviek
Dodávka potrubia

štandardné náviny, prírezy
Lambda izolácie pri 50°C

0,0202 W/m.K podľa EN 15632

Maximálna teplota média

+95 °C pri 0,6 MPa
Prevádzková teplota média
-20°C až +95 °C

Max prevádzková teplota pri            +80 °C pri 0,6 MPa alebo +95 °C (kĺzavo)

max. prevádz. tlaku

Maximálny tlak


0,6 MPa
Iné vlastnosti
samokompenzačné a samoodvzdušňovacie vlastnosti

Príslušné normy:                                 -  Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-1 and EN15632-1,2
                                                                 -  Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

Certifikáty:                                               -  ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997)

                                                                    - ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998) 

                                                                    - ZG 200-1 (ofi no of cert.: 0457)
                                                                    - CSTB TD 08-02 (CSTB no of cert.: 4163-254-2252)
Dlhodobé zaťaženie NRG HeatFlex PN6 potrubia bez zmeny zaťaženia: 

	Teplota, °C
	Bezpečnostný koeficient
	NRG HeatFlex PE-Xa SDR11 (6bar)

	
	
	Životnosť (roky)

	
	
	1
	5
	10
	25
	50

	
	
	Prevádzkový tlak, bar

	10
	TD
	1,50
	14,9
	14,6
	14,5
	14,4
	14,2

	20
	
	1,50
	13,2
	12,9
	12,8
	12,7
	12,6

	30
	
	1,50
	11,7
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2

	40
	
	1,50
	10,4
	10,2
	10,1
	10,0
	9,9

	50
	
	1,50
	9,3
	9,1
	9,0
	8,9
	8,8

	60
	
	1,50
	8,3
	8,1
	8,0
	7,9
	7,9

	70
	
	1,50
	7,4
	7,3
	7,2
	7,1
	7,0

	80
	
	1,50
	6,6
	6,5
	6,4
	6,4
	-

	90
	Tmax.
	1,30
	7,0
	6,8
	6,7
	-
	-

	95
	Tmal.
	1,00
	7,2
	7,0
	7,0
	-
	-


Podľa EN15632-1,2 a OFI ZG200-1 technickej špecifikácie má byť servisný koeficient pre návrh potrubia: C = 1,5; C = 1,3 pre maximálnu teplotu a C = 1 pre poruchu.
Iné teplotné / časové profily môžu byť použité v súlade s ISO13760 (Minerovo pravidlo). 
Pre konkrétne zadanie a teplotný profil pripravíme prepočet predpokladanej životnosti.
Tepelné straty potrubia sú definované pri nasledovných podmienkach:
	tV [°C] teplota prívodu
	80 °C

	tR [°C] teplota spiatočky
	60 °C

	tE [°C] teplota zeminy
	10 °C

	tB [°C] stredná prevádzková teplota
	tB  = (tV  + tR)/2

	lE koeficient tepelnej vodivosti zeminy
	1,0 W/m.K

	h [mm] výška krytia potrubia zeminou
	800 mm

	d [mm]
	vonkajší priemer potrubia pre médium

	D [mm]
	vonkajší priemer potrubia ochranného plášťa

	U [W/mK]
	koeficient prestupu tepla [W/m2K] vztiahnutý na 1m potrubia

	Q [W/m]
	tepelná strata  (Jedná sa o celkovú stratu 1m potrubia) Q = U (tB – tE) [W/m]

	lU [m]
	dĺžka jednotlivého úseku


	Celková tepelná strata teplovodu [W]
	Vypočítaná ako Q x Iu [W]


	rúrka pre médium
	vonkajší plášť
	polomer ohybu
	strata U
	strata 1 m potrubia 

	PE-Xa d [mm]
	hrúbka steny s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	2 x d25
	2,3
	91
	0,9
	0,1759
	10,55

	
	2,3
	111
	0,9
	0,1346
	8,08

	2 x d32
	2,9
	111
	0,9
	0,1870
	11,22

	
	2,9
	126
	1,0
	0,1543
	9,26

	2 x d40
	3,7
	126
	1,0
	0,2130
	12,78

	
	3,7
	142
	1,1
	0,1725
	10,35

	2 x d50
	4,6
	162
	1,2
	0,1942
	11,65

	
	4,6
	182
	1,3
	0,1619
	9,71

	2 x d63
	5,8
	182
	1,3
	0,2350
	14,10

	
	5,8
	202
	1,4
	0,1907
	11,44

	2 x d75
	6,8
	202
	1,4
	0,2693
	16,16

	
	6,8
	225*
	1,6
	0,2111
	12,67


	rúrka pre médium
	vonkajší plášť
	polomer ohybu
	strata U
	strata 1 m potrubia 

	PE-Xa d [mm]
	hrúbka steny s [mm]
	DA [mm]
	r [m]
	[W/m K]
	[W]

	d25
	2,3
	76
	0,7
	0,1091
	6,55

	
	2,3
	  91*
	0,9
	0,0939
	5,63

	d32
	2,9
	76
	0,7
	0,1385
	8,31

	
	2,9
	91
	0,9
	0,1149
	6,89

	d40
	3,7
	91
	0,9
	0,1439
	8,63

	
	3,7
	111
	0,9
	0,1169
	7,01

	d50
	4,6
	111
	0,9
	0,1471
	8,83

	
	4,6
	126
	1,0
	0,1280
	7,68

	d63
	5,8
	126
	1,0
	0,1668
	10,01

	
	5,8
	142*
	1,1
	0,1438
	8,63

	d75
	6,8
	142
	1,1
	0,1793
	10,76

	
	6,8
	  162*
	1,2
	0,1513
	9,08

	d90
	8,2
	162
	1,2
	0,1933
	11,60

	
	8,2
	182
	1,3
	0,1640
	9,84

	d110
	10,0
	162
	1,2
	0,2783
	16,70

	
	10,0
	182
	1,3
	0,2215
	13,29

	
	10,0
	202*
	1,4
	0,2014
	12,08

	d125
	11,4
	182
	1,3
	0,2850
	17,10

	
	11,4
	202*
	1,4
	0,2297
	13,78


* na objednávku
1  	metre potrubia z VV, tj. pri 2xd25 sa bude počítať 100 m, pri 1xd75 sa bude počítať 200 m na 100 m trasy








